| ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ “СОСНА БАЛАЛАР БАКЧАСЫ” МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОСНИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» БАЛТАСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
| --- | --- | --- |

422240, Республика Татарстан, Балтасинский район, с.Нижняя Сосна, ул. Героя Сарвара, д.4.

Тел: 8(84368) 3-27-29, ИНН 1612004363, КПП 161201001, ОКАТО 92215850001,

ОКПО 54434157

№                                                                                 от  “29”  марта 2019 г.

|  | Начальнику МКУ «Управление образования» БРИК Закиевой А.Ю. |
| --- | --- |

Отчет

МБДОУ «Соснинский детский сад» о результатах исполнения предписания  межрайонного отдела НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ от 19 февраля 2019 года №4/1/3

На основании распоряжения заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан М.В. Трущина №4 от 04.02.2019 в отношении МБДОУ «Соснинский детский сад» старшим инспектором МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Яппаровым Н.Г.  надзору  в период с  12.02.2019 19.02.2019г.  проведена плановая  проверка. По результатам проверки выдано предписание от 19 февраля 2019 года № 4/1/3,  со сроком исполнения отчета до 10.02.2020 г.  МБДОУ «Соснинский детский сад» были проведены следующие мероприятия по исполнению предписания.

| № | Пункт предписания | Проведенные мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | По направления движения к противопожарному водоему не установлены соответствующие указатели с указанием расстояния до пожарного водоема | Оформлен заказ на изготовление указателей |
| 2 | Здание детского сада не защищено соответствующим молниеотводом от грозовых разрядов молнии согласно инструкций по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций | Об устранении данного замечания подготовлен проект письма МКУ «Управление образования БРИК» «Об организации мер по обеспечению пожарной безопасности» |
| 3 | Монтаж противопожарной двери электрического щита выполнен строительной монтажной пеной не обеспечивающий предел огнестойкости противопожарной преграды не менее Е1 30 | Замечание будет устранено во время капитального ремонта |
| 4 | Образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями не заделаны негорючими материалами,. обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость | Нарушение будет устранено в июле 2019 года во время косметического ремонта |
| 5 | Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил | Нарушение устранено |
| 6 | Не реже I раза в год вентиляционные камеры и воздуховоды не очищаются от горючих отходов | Нарушение устранено |
| 7 | Огнетушители ОП установленные на стенах на высоте более 1,5 м от уровня пола | Нарушение устранено |
| 8 | Со второго этажа наружные открытые лестницы на эвакуационном выходе не соответствует требованиям строительных норм и правил. Уклон лестниц на путях эвакуации должен более 1:1; ширина проступи менее 25 см, а высота ступени – более 22 см | Об устранении данного замечания подготовлен проект письма МКУ «Управление образования БРИК» «Об организации мер по обеспечению пожарной безопасности» |
| 9 | На остекленных дверях до высоты 1.2 м не предусмотрены защитные решетки | Нарушение будет устранено в июле 2019 года во время косметического ремонта |
| 10 | Двери эвакуационных выходов на первом этаже заблокированы | Нарушение устранено |

Заведующий МБДОУ                                                                      А.Ф.Хасанова