{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["ПОЖНАДЗОР","РОСПОТРЕБНАДЗОР","РОСТЕХНАДЗОР","Судебные решения"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ПОЖНАДЗОР","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,5]]}
[]
["№","Наименование учреждения","Адрес","Виды работ","Сроки устраненияя предписания","Выполнение","№ предписания ПОЖНАДЗОРА"]
[1,"МБДОУ \"Детский сад№8 комбинированного вида","г.Казань. Улица Чэчэк, дом 32","п.1на здании отсутствует указатель направления движения  к источникам противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения","01.06.2021 (дата устранения пунктов предписания)","выполнено","№180/1/123 п.п. от 15.07.2021"]
[{"$nulls":3},"п.2 Необеспечено проведение проверки огнезадерживающих устройств воздуховодов, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционерования при пожаре внесением информации в журнал эксплуатации противопожарной защиты.……..","2021-06-01"," выполнено","№180/1/123 п.п. от 15.07.2021"]
[{"$nulls":3},"п.3 Необеспечено автоматическое открывание запоров дверей и эвакуационных выходв по сигналу систем противопожарной защиты здания.","2021-06-01"," выполнено","№180/1/123 п.п. от 15.07.2021"]
[{"$nulls":3},"п.4 не подтвержден класс  пожарной опасноти не  более чем класс КМ 1 и КМ 2 покрытия полов групповыхячеек и зальных помещений декоративно-отделочных материалов в том числе покрытия ПВХ ","2021-06-01","не  выполнено","№180/1/123 п.п. от 15.07.2021"]
[{"$nulls":3},"п.5 не подтвержен класс пожарной опасности не более счем КМ 1 применения в отделке потолков поэтажных коридоров декоративно-отделочных материалов подвесной системы Армстронг","2021-06-01"," не выполнено","№180/1/123 п.п. от 15.07.2021"]
[{"$nulls":3},"п.6 Не представлено подтверждение предело огнестойкости дверей эвакуационных выходов из групповых ячеек на лесничную клетку не менее Е115 (3-ГО ТИПА)","2021-06-01"," не выполнено","№180/1/123 п.п. от 15.07.2021"]
[{"$nulls":3},"  п 7 выходы из помещений этажей на лестничные клетки необорудованы (частично) дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотненим в притворах.","2021-06-01","Выполнено частично. С 6 по 15 января ( необходимо установить двери для трех групп)","№180/1/123 п.п. от 15.07.2021"]
[{"$nulls":3},"п.8 Необеспечено расстояние не менее 0,5 м (частично) от домовых пожарных извещателей до стен (перегородок) и строительных конструкций, выступающих от перекрытия на расстоянии более 0, 25 м. ","2021-06-01","  выполнено (август 2022)","№180/1/123 п.п. от 15.07.2021"]
[{"$nulls":3},"п.9 неорганизовано проведение проверок работоспособности задвижки с электроприводом, установленной на обводной линии водомерного устройства с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты","2021-06-01"," выполнено (Сентябрь 2022)","№180/1/123 п.п. от 15.07.2021"]

{"sheet":"РОСПОТРЕБНАДЗОР","index":1,"n_rows":4,"n_cols":7,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,5]]}
["Роспотребнадзор"]
["№","Наименование учреждения","Адрес","Виды работ","Сроки устраненияя предписания","Выполнение","№ предписания РОСПОТРЕБНАДЗОРА"]
["ПРИМЕР ","МБОУ \"Школа № 72\" ","  ул. Дружбы, 1  ","п.1 Оборудовать обеденный зал мебелью без дефектов","2021-12-20","не выполнено","б/н от 29.04.2021"]
[1,"МБДОУ \"Детский сад№8 комбинированного вида","г.Казань. Улица Чэчэк, дом 32","п 1.в зоне загрузки продуктов вдоль стены входа трещина - дефект покрытия, потолок крыльца входа протекает, осыпается штукатурка; п 2. дефекты столов покрытия в группе №3 4 п 3. дефекты на мягкой игровой мебели.","2022-05-10","Выполнено с июня по октябрь 2022","733 / С от 15.06.2022"]

{"sheet":"РОСТЕХНАДЗОР","index":2,"n_rows":4,"n_cols":7,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,6]]}
[]
["№","Наименование учреждения","Адрес","Виды работ","Сроки устраненияя предписания","Выполнение","№ предписания РОСТЕХНАДЗОРА"]
[2,3,4,5,6]
[1,"МБДОУ \"Детский сад№8 комбинированного вида","г.Казань. Улица Чэчэк, дом 32","нарушений контрольно надзорных органов  НЕТ"]

{"sheet":"Судебные решения","index":3,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3]]}
["СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ"]
["№","Наименование учреждения","Адрес","№ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ","Замечания","Сроки устранения предписания","Выполнение"]
["Общеобразовательные школы"]
["ПРИМЕР ","МБОУ \"Школа № 101\" ","   ул.Начальная,6  ","Дело№ 2-9935/2017 от 11.12.2017","обеспечить проведение ремонта переднего фасада и цокольной части","2022-08-15","не выполнено"]
[{"$nulls":4},"в кабинете биологии и лаборантской оборудовать раковинами с подводкой ГВС и ХВС","2022-08-15","не выполнено"]
[1,"МБДОУ \"Детский сад№8 комбинированного вида","г.Казань. Улица Чэчэк, дом 32","нарушений контрольно надзорных органов  НЕТ"]